一般高圧ガス販売施設の自主検査票　（令和　 年　　月　 日実施）

| 販売所名称・電話 | ℡ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 販売所所在地 |  |  |  |  |  |
| 販売主任者氏名 |  | 販売主任者免状 |  |  |  |
| 検査者 職・氏名 |  |  |  |  |  |
| 販売するガス名 |  |  | 可燃性・毒性・酸素・その他 |  |  |
| 容器置場面積 | ｍ × ｍ＝ ｍ２ |  |  | 障壁 | 有 ・ 無 |
| 置場距離 | ｌ１： ｍ ｌ２： ｍ ｌ３： ｍ ｌ４： ｍ |  |  |  |  |

１　施設等の基準　（注）ガスの種類は①可燃性②毒性③酸素④その他

| 一般則 第６条 | ガスの種類 |  |  |  | 検 査 内 容 | 適否 | 不備の場合とった措置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ① | ② | ③ | ④ |  |  |  |
| 第1項 42号イ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 容器置場の明示及び警戒標の掲示 |  |  |
| ハ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 置場距離第１種 ｍ、第２種 ｍ |  |  |
| チ | ＊ | ＊ |  |  | 特殊高圧ガス、ｱﾝﾓﾆｱ、塩素等の除害措置 |  |  |
| ヌ |  | ＊ | ＊ |  | 粉末消火器（ｶﾞｽ10ｔにつきＢ-10 １個） 最低３個 |  |  |
| 第２項 ８号イ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 充填容器、残ガス容器の区分 |  |  |
| ロ | ＊ | ＊ | ＊ |  | ガス区分ごとに置場区分がされている |  |  |
| ハ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 作業に不必要な物を置いていないか |  |  |
| ニ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 周囲２ｍ以内の火気、引火物、発火物 |  |  |
| ホ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 充填容器は常に４０度以下に保てるか |  |  |
| へ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 転倒等による衝撃、バルブの損傷防止措置 |  |  |
| ト | ＊ |  |  |  | 容器置場の照明は防爆型のものか |  |  |
| 第23条 第１項 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 設備距離の確保（配管が接続されたもの） |  |  |
| ２ 帳簿等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般則 第95条 第３項 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 高圧ガス授受記録簿 記載日から２年保存 販売先周知記録簿 記載日から２年保存 |  |  |
| 法27条 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 従業者の保安教育 年 月 日実施 |  |  |
|  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 前回自主検査 年 月 日実施 |  |  |

３　移動（バラ積車両で④他、①③3,000kg、②1,000kg以下を輸送する場合）（特殊高圧ガスを除く）

| 第50条 １号 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 車両の見やすい箇所に警戒標の掲示 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ４号 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 転倒等による衝撃、バルブの損傷防止措置 |  |  |
| ５号 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 消防法危険物等との混載禁止措置 |  |  |
| ７号 |  | ＊ |  |  | 充填容器等に木枠、ﾊﾟｯｷﾝを施しているか |  |  |
| ８号 | ＊ |  | ＊ |  | 消火設備、資材工具等の携行 |  |  |
| ９号 |  | ＊ |  |  | 資材工具、保護具、薬剤の携行 |  |  |
| 10号 | ＊ | ＊ |  |  | ｱﾙｼﾝ、ｾﾚﾝ化水素移動車の除害措置 |  |  |
| 第49条 21号 | ＊ | ＊ | ＊ |  | 災害防止の注意書の交付及び携帯 |  |  |